**Работа по устранению нарушений и замечаний, выявленных надзорными органами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  П№ п/п | Учреждение  (название полностью) | Кем и когда проведена проверка | Результат проверки (акт, предписание, административный материал или другое) | Примечание |
| 1 | филиал муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Венгеровского района» - «Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних» | филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе», 17.07.2024г. | Акт профилактического осмотра | нарушения  отсутствуют |
| 2 | филиал муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Венгеровского района» - «Дом –интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста» | филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе», 17.07.2024г. | Акт профилактического осмотра | нарушения отсутствуют |
| 3 | филиал муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Венгеровского района» - «Дом –интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста» | отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Венгеровскому району Новосибирской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области, 19.11.2024г. | Акт инспекционного визита | 1.Не обеспечено исправное состояние и проведение проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно)с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/018-54-П/ПВП от 01.06.2023 г.  2. Помещение насосной станции не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/018-54-П/ПВП от 01.06.2023 г.  3. На каждом насосном пожарном агрегате отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/018-54-П/ПВП от 01.06.2023 г.  4.Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (пожарный насос отключен от системы пожарного внутреннего водопровода). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/018-54-П/ПВП от 01.06.2023 г.  5.В здании отсутствует автоматическая установка пожаротушения. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/018-54-П/ПВП от 01.06.2023 г. |
| 4 | филиал муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Венгеровского района» - «Социально- реабилитационное отделение для несовершеннолетних» | отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Венгеровскому району Новосибирской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области, 19.11.2024г. | Акт инспекционного визита | 1.Система противопожарной защиты здания не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или)открывания ворот для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/018-54-П/ПВП от 01.06.2023 г.  2. В чердачном помещении здания отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2305/018-54-П/ПВП от 01.06.2023 г. |